Результаты лабораторных испытаний воды

с  водопроводной станции МУП «ЖКХ»

за август  2016  г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Источник, Нытвенское водохрани-лище (исходная вода) | Перед подачей воды в рас-предели-тельную сеть (РЧВ, питьевая вода) | Водораз-бор наружной и внутр. сети водопро-вода (питьевая вода) | Норма-тив ПДК питье-вой воды, ( не более) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Температура | оС | 20 | 20 | 20 |  |
| Мутность | мг/дм3 | 9,71 | < 0,58 | < 0,58 | 1,5 |
| Запах | баллы | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Цветность | градусы | 11,2 | 4,0 | 5,0 | 20 |
| Привкус | баллы | - | 1 | 2 | 2 |
| Водородный показатель | рН | 7,7 | 7,3 |  | 6-9 |
| Аммиак и аммонийные соли | мг/дм3 | 0,78 | - |  | 1,5 |
| Железо общее | мг/дм3 | - | - |  | 0,3 |
| Хлориды | мг/дм3 | - | - |  | 350 |
| Щелочность | моль/м3 | 4,0 | 3,3 |  | - |
| Окисляемость | мг/дм3 | - | 2,56 |  | 5,0 |
| Остаточный хлор | мг/дм3 | - | 1,09 |  | 0,8-1,2 |
| Свободный хлор | мг/дм3 | - | 0,49 |  | 0,3-0,5 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,21 | 0,10 |  | 0,2 |
| Растворенный кислород | мг/дм3 | 3,2 | - |  | не < 4 |
| БПК(5) | мг/дм3 | 6,7 | - |  | 2,0 |
| Х П К | мг/дм3 | 12,0 | - |  | 15 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 241,0 | 257,0 |  | 1000 |
| Жесткость | ⁰Ж | 3,5 | 3,5 |  | 7 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 36 | - |  | - |
| М е д ь | мг/дм3 | - | - |  | 1,0 |
| Нитраты | мг/дм3 | - | - |  | 45 |
| Нитриты | мг/дм3 | 0,019 | - |  | 3,3 |
| Сульфаты | мг/дм3 | - | - |  | 500 |
| Полифосфаты | мг/дм3 | < 0,01 | < 0,01 |  | 3,5 |
| Марганец | мг/дм3 | - | - |  | 0,1 |
| Фториды | мг/дм3 | - | - |  | 1,5 |
| ПАВ | мг/дм3 | 0,060 | < 0,025 |  | 0,5 |
| Нефть и нефтепродукты | мг/дм3 | 0,066 | 0,013 |  | 0,1 |
| Кремний | мг/дм3 | - | - |  | 10 |
| Полиакриламид | мг/дм3 | - | - |  | 2,0 |
| Фенол | мг/дм3 | < 0,0005 | < 0,0005 |  | 0,001 |
| Молибден | мг/дм3 | - | - |  | 0,07 |
| Мышьяк | мг/дм3 | - | - |  | 0,01 |
| Свинец | мг/дм3 | - | - |  | 0,01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Никель | мг/дм3 | - | - |  | 0,02 |
| Хром | мг/дм3 | - | - |  | 0,05 |
| Цинк | мг/дм3 | - | - |  | 1,0 |
| Кадмий | мг/дм3 | - | - |  | 0,001 |
| Ртуть | мг/дм3 | - | - |  | 0,0005 |
| Хлороформ | мг/дм3 | - | - |  | 0,06 |
| Цианиды | мг/дм3 | - | - |  | 0,07 |
| Барий | мг/дм3 | - | - |  | 0,7 |
| Берилий | мг/дм3 | - | - |  | 0,0002 |
| Бор | мг/дм3 | - | - |  | 0,5 |
| Селен | мг/дм3 | - | - |  | 0,01 |
| Стронций | мг/дм3 | - | - |  | 7 |
| 2,4-Д | мг/дм3 | - | - |  | 0,03 |
| Гамма ГХЦД (линдан) | мг/дм3 | - | - |  | 0,004 |
| ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм3 | - | - |  | 0,002 |
| Удельная суммарная альфа-радиоактивность | Бк/кг | - | - |  | 0,2 |
| Удельная суммарная бета-радиоактивность | Бк/кг | - | - |  | 1,0 |
| Общее микробное число, ОМЧ | ч. бакт. в 1 мл | - | Не обнар. | Не обнар. | 50 |
| Общие колиформные бактерии, ОКБ | ч. бакт. в 100 мл | 478 | Не обнар. | Не обнар. | Отсут-ствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии, ТКБ | ч. бакт. в 100 мл | 125 | Не обнар. | Не обнар. | Отсут-ствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 мл | 2 | Не обнар. | - | Отсут-ствие |
| Споры сульфитреду-цирующих клостридий | число спор в 20 мл | - | Не обнар. | - | Отсут-ствие |
| Цисты лямблий | ч. цист в 50 л | - | Не обнар. | - | Отсут-ствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов | В 25 литрах | Не обнар. | - | - | Отсут-ствие |
| Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | В 25 литрах | Не обнар. | - | - | Отсут-ствие |
| Возбудители кишечных инфекций |  | Не обнар. | - | - | Отсут-ствие |

Главный  инженер                                                                    О. В. Лядов